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QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: azea8zsrjpoe]Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Dự án: 
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung 
cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

[bookmark: _GoBack]ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
[bookmark: 26so0j5xqmqe]Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;
[bookmark: tvpllink_ftuvyccdha][bookmark: trqyvmjbw97l]Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: Số 2145/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; số 1888/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 về việc giao Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương trực thuộc Sở Công Thương tiếp nhận quản lý và vận hành tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập;
Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Thông báo Kết luận số 431-TB/ĐU ngày 15/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 277/TTr-SCT ngày 20/7/2026.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí phí thực hiện dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Yên Lập, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ.
2. Sự cần thiết, lý do thực hiện.
- Đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15, cụm công nghiệp phải được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 31/10/2025 của Đại hội biểu Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% các cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo theo quy định.
- Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập được đầu tư từ ngân sách nhà nước, thành lập năm 2015 với tổng diện tích là 40 ha (Trong đó diện tích đất công nghiệp là 28 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 24,9 ha (chiếm 90%); tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp là 59% (phần diện tích cho thuê đã có nhà máy đi vào hoạt động 16ha, phần diện tích đất còn lại chưa đi vào hoạt động 12ha ); cụm công nghiệp đã được đầu tư một phần hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông; riêng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp chưa được đầu tư theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Hiện nay, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút được trên 10 doanh nghiệp thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho trên 1400 lao động địa phương và vùng lận cận. Qua khảo sát thực tế tại cụm công nghiệp cho thấy tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 155m3/ngày đêm. Nước thải được các doanh nghiệp xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, bể lắng trong phần đất của doanh nghiệp trước khi xả ra môi trường. Hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn nước thải đầu ra Cột A theo QCVN 40-2025 Quy chuẩn nước thải quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đồng bộ là một trong những tiêu chí quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của cụm công nghiệp, sẽ thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong cụm công nghiệp đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường; hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực xã Yên Lập nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.
Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, thực tiễn quá trình hoạt động của cụm công nghiệp, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 31/10/2025 của Đại hội biểu Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, việc đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, tăng cường thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực xã Yên Lập nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung trong giai đoạn mới.
3. Tên hạng mục công trình; địa điểm xây dựng; mục tiêu; quy mô và dự kiến khối lượng công việc thực hiện:
3.1. Tên hạng mục công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
3.2. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
3.3. Mục tiêu, quy mô xây dựng:
- Mục tiêu: Thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; giúp hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, giảm chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng lẻ. Nâng cao khả năng thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.
- Quy mô xây dựng và dự kiến khối lượng thực hiện :
+ Quy mô mạng lưới đường ống thu gom: Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải cho toàn bộ cụm công nghiệp, từ trạm xử lý đến hộp đấu nối thoát nước của mỗi nhà máy, doanh nghiệp, sử dụng ống HDPE – D300, chiều dài dự kiến khoảng 3.623m, chôn dọc theo vỉa hè, hoặc lòng đường. Đường ống hoàn toàn tự chảy về trạm xử lý nước thải. Hố ga đặt cách nhau tối đa 30m. Độ sâu chôn cống điểm đầu tuyến là 0,8 m (tính đến đỉnh cống) đối với các tuyến và đảm bảo độ dốc cống tuân thủ theo quy phạm, tuân theo phương án thiết kế. Độ dốc cống tối thiểu là 1/D. Hố ga BTCT khoảng 120 cái, kích thước 1,2mx1,2m, cấu tạo hố ga: tấm đan đổ bê tông cốt thép M250, đá 1x2; thành và đáy đổ bê tông cốt thép M250, đá 1x2; lớp lót bằng bê tông M100 đá 2x4. 
+ Quy mô trạm xử lý nước thải: Xây dựng mới trạm xử lý nước thải với công suất 250m3/ngày đêm (tính toán trên cơ sở khảo sát  nhu cầu thực tế tại thời điểm, có tính đến phương án khi công suất tăng). Sử dụng công nghệ xử lý nước thải Hóa lý + AO hiện đại xử lý nước thải đầu ra đạt Cột A – QCVN 40-2025 Quy chuẩn nước thải quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo thông tư 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025.
3.4. Dự kiến tổng chi phí đầu tư: 19.713.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng).
3.5. Nguồn Ngân sách nhà nước: 19.713.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng) từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp tỉnh, đã giao dự toán Sở Công Thương năm 2026. 
Nguồn khác: Không.
3.6. Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
[bookmark: _Hlk235343985]1. Giao Sở Công Thương là cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 
a) Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung được phê duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật. 
b) Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục đầu tư dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
c) Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã Yên Lập và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 
d) Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân cấp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định; phối hợp kiểm tra việc sử dụng kinh phí khi cần thiết. 
3. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia ý kiến chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để Sở Công Thương hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ và chất lượng. 
4. Ủy ban nhân dân xã Yên Lập có trách nhiệm phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, đất đai và các thông tin liên quan; phối hợp, hỗ trợ với chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (nếu có); tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Lập; Thủ tưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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